 南京中医药大学仙林校区唐仲英科技楼电锅炉维保服务项目
遴  选  文  件
编 号：2026NY1001
南京中医药大学后勤基建处
    南京中医药大学现就仙林校区唐仲英科技楼电锅炉维保服务项目进行公开遴选，为了维护双方的合法权益，使整个采购工作诚信、公平、公正，确保工程质量，现将具体采购事宜告知如下：
一、采购内容

1.项目名称：南京中医药大学仙林校区唐仲英科技楼电锅炉维保服务项目

2.项目地点：南京中医药大学仙林校区
3.项目范围、内容：

2台LDR0.5-0.7电蒸汽锅炉及其附属设备；1台1T/H美国宾特莱软水器及其附属设备；包括电蒸汽锅炉本体及分汽缸、电加热管及其线路附件、电锅炉自控装置、水处理设备的维护保养服务。

4.服务期限：自2026年12月1日至2028年3月31日止

二、采购要求

1.本文件中的采购人为南京中医药大学，亦称发包方；响应人系指相关标的物的承包人；成交人系指最后成交的响应人，亦称承包方。

2.无论采购结果如何，响应人应承担其报价文件编制与递交过程中所发生的一切费用。采购人对上述费用不予承担。如果不按遴选文件要求提交响应文件和资料，响应文件视为无效。 

3.报价文件中的价格为响应人所提供的最终价格，除非采购人提出要求，评审结束前响应人不得以任何形式提出对所报价格进行修改。

4.维保服务内容及要求
技术要求：执行TSG11-2020《锅炉安全技术规程》及相关规范。

锅炉年检：完成每年锅炉年检工作，安全阀、压力表校验更换，保证合格。全面维保：每年全面维保（断电状态）。

运行检查：通电状态运行检查，定期巡检，每月一次。给水泵部分：维修保养，检查电机绝缘、阻值，加润滑油、清洗轴承，检查密封件，通电调试。

水处理部分：维修保养，检查清洗树脂、盐缸，整机试车，确保水质合格。软水器用盐耗材由乙方承担。

自控维保：检测各安全联锁工作正常，检查计算机、PLC、温度传感器、压力（压差）传感器及电控柜内相关器件。

应急服务：提供全年365天、每天24小时全天候应急维修服务，接到报修通知后须在4小时内赶到现场，并及时排除故障。

书面记录：每次维护保养均须进行详细书面记录并提供甲方。每次维保施工完毕，清理现场，交甲方验收，甲方验收合格后签署书面验收意见，作为结算依据。

工具与人员：乙方自备各种专业维修工具及设备。维保人员应具备相关业务资质和经验，按正确检修规程操作。维修保养过程中发生的安全事故或意外伤亡事故或对第三方造成的一切损失均由乙方负责，甲方不承担连带责任。

配件材料：更换零配件、材料时，单件价格满100元以上按甲方后勤基建处核定价格优惠收费，并经甲方审定同意后配置；单次维修费用（含配件材料费）超过20000元（含）需另签维修合同；所有更换下来的零配件交甲方保留。
服务承诺：每月定期巡检一次；锅炉发生故障，一般接到通知后4小时内赶到现场；设备在正常运行中发生故障或损坏，及时维修或更换；如12小时不能修复，及时报告甲方并尽快修复。

三.响应须知

1.响应条件：

（1）应当具有企业独立法人资格，能独立承担民事责任，持有效营业执照。

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年内的财务状况报告，至少包括资产负债表和利润表或上一年度审计报告。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次采购活动前近半年内任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的银行缴款证明或税务部门出具的缴款证明。

（5）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单.政府采购严重违法失信行为记录名单，提供信用查询截图。

（7）具有锅炉维保或类似项目业绩，提供合同复印件等证明材料。

（8）拟投入项目负责人及维保人员应具备相关业务资质和经验，并提供响应单位为其缴纳的社保证明。
（9）本项目不接受联合体报价，不得转包、分包。
2.现场勘查：响应人自行勘查现场。

3.该项目不接受联合体报价，不得转包、分包。

4.本项目服务期自2026年12月1日至2028年3月31日止，具体以合同签订为准。
四.响应文件的编制

1.响应文件由商务部分组成。

1.1商务部分主要包括以下内容：

（1）报价函；

（2）报价清单。

2.报价

报价应包含年检费、保险费、人工费、交通费、通讯费、培训费、服务管理费、服务工具损耗、税费、锅炉年检费和安全阀、压力表校验费等履行本合同服务的全部费用。
最高控制价为2.57万元/年，报价高于最高控制价的，判定为作废。
报价文件中的价格为最终价格，评审结束前响应人不得以任何形式修改。
4.报价货币

本工程报价采用的币种为人民币。

5.响应文件的份数及装订

（1）商务部分（含报价函）按要求合并装订。正本一份，副本二份。报价文件需打印或用不褪色墨水书写，并由经正式授权并对响应人有约束力的代表签字并加响应人公章,统一使用国际标准A4型(210×297mm)公文用纸制作。文件内应有“正本”和“副本”标志，如正本与副本有差异，以正本为准。

五.响应文件的递交

1.响应人应将投标响应文件装订并密封，密封最外层标明项目名称、响应人名称。

2.响应文件在指定时间内送达采购人。
3.截止日期：统一于2026年10月19日10：00递交响应文件。
4.文件送达地点：仙林大道138号，南京中医药大学东苑102室。
5.联系电话：025-85811868，杨老师。

六.项目的评议

1.经评标组评议，响应价格明显背离实际或与遴选文件不符的响应文件在评审时将作无效响应处理。

2.本项目采用最低价评审办法。

评委会将对确定为实质性响应文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用最低价评审办法。

按价格得分由高到低顺序排列；得分相同时，请同分单位进行二次报价，以最低价为参考，确定最终成交供应商。

3.商务部分：(100分)

以有效投标文件的报价最低价为A。评标基准价=A；报价等于评标基准价的得满分；投标人的评标价比基准价每高1%扣1分，计算到小数点后两位（小数点后第2位，按四舍五入法取舍），扣完为止。

本项目设最高控制价2.57万元/年，响应人报价高于学校预算的，判定为作废 。

4.评审小组确定最终评审结果并通知最终成交供应商。

七.结算及付款方式 

按服务年度分段支付。每年度合同生效后，配合甲方完成锅炉年检合格，付当年维保费的50%；剩余50%维保款待当年度维保结束，经甲方考核合格后十个工作日内结清。最后不足一年部分按实际服务月份折算。乙方每次付款前需提供符合甲方财务要求的合法有效正规发票。
八.质疑处理

1.参加采购供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布结束之日起七个工作日内，以书面形式向南京中医药大学后勤基建处提出质疑。非书面形式七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。
九.成交后的履行
确定成交供应商后，采购人和供应商应当自成交公告挂出之日起3日后，按照遴选文件和供应商的响应文件订立书面合同。

十.合同主要条款

技术要求：TSG 11-2020 《锅炉安全技术规程》；完成每年的锅炉年检工作，安全阀、压力表的校验更换，保证合格；每年全面维保（断电状态）；通电状态运行检查，定期巡检，每月一次；锅炉给水泵部分维修保养；水处理的维修保养，确保水质合格；自控维保检测，各安全联锁工作正常；提供全年365天、每天24小时全天候应急维修服务，接到报修通知后须在4小时内赶到现场，并及时排除故障；
每次维护保养均须进行详细的书面记录并提供于甲方。乙方每次维保养施工完毕，应对现场进行清理，交甲方验收，甲方验收合格后，签署书面验收意见，经甲方签署的验收报告为双方结算合同价款的依据。
乙方自备各种专业维修工具及设备。乙方维修维保人员应具备相关业务资质和业务经验，并应按正确的检修规程进行专业操作，维修人员在维修保养过程中发生的安全事故或意外伤亡事故或对第三方造成的一切损失均由乙方负责，甲方不承担任何连带责任，亦不做任何补偿；
南京中医药大学后勤基建处

                                  2026年10月12日

附件一：报价函部分格式
（一）报  价  函
 南京中医药大学   ：
(一)根据已收到的                           遴选文件，我单位经认真研究遴选文件后，现作如下响应报价：

投标报价：年度维保费用人民币大写：______元/年，小写：______元/年。
服务期：2026年12月1日至2028年3月31日。
本报价包含年检费、保险费、人工费、交通费、通讯费、培训费、服务管理费、服务工具损耗、税费、锅炉年检费和安全阀、压力表校验费等履行本合同服务的全部费用。

(二)我方指派           （姓名）为项目负责人，保证于承诺的时间       日内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收.使用。

(三)我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他承包商，决不与发包人、其它承包商恶意串通，决不向发包人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
(四) 贵单位的遴选文件.成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同组成部分。 

法定代表人或代理人(签字或项目部盖章)：                              

日期：     年    月    日
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